Приложение № 2

к документации для переговоров

Перечень

типовых работ технического обслуживания

систем контроля и управления доступом

Регламент № 1

1.1 Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования средств КУД и вспомогательного оборудования, его крепления (установки), заземления и внешних соединений.

1.2 Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений УВИП (считывателей), устройств исполнительных, доводчиков (УПУ), вспомогательного оборудования (блоков питания и т.п.), переговорных устройств и устройств видеонаблюдения домофонов.

1.3 Замена индикаторных ламп устройств подсветки, предохранителей, восстановление эмалевого покрытия корпусов.

1.4 Контроль состояния крепления проводов, кабелей, используемых для электропитания технических средств, входящих в систему контроля и управления доступом, передачи сигналов управления, связи (видеосигналов), а также коробов, труб, металлорукавов, использованных для их прокладки.

1.5 Восстановление прочности крепления средств КУД, источников питания, коробов, труб, металлорукавов, проводов, кабелей и их соединений, а также обрывов проводов, кабелей.

1.6 Контроль работоспособности средств КУД и вспомогательного оборудования.

1.7 Чистка наружных поверхностей корпусов технических средств, входящих в состав СКУД, и вспомогательного оборудования, внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль их состояния.

1.8 Чистка наружных поверхностей, внутреннего монтажа, контактных групп; контроль их состояния. Контроль состояния места соединений с кабелями, проводами. Контроль вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов) контактов соединительных коробок.

1.9 Измерение остаточной емкости аккумуляторных батарей.

Регламент № 2

2.1 Работы в объеме регламента № 1.

2.2 Измерение основных параметров средств КУД и вспомогательного

оборудования: активного сопротивления и сопротивления изоляции цепей передачи сигналов управления, параметров выходных сигналов, уровня принимаемых сигналов, напряжения питания и т.п.

2.3 Приведение основных параметров средств КУД в соответствие с требованиями руководств по эксплуатации.

Перечень

типовых работ технического обслуживания

систем охранной сигнализации

Регламент № 1

1.1 Внешний осмотр состояния монтажа технических средств охранной сигнализации, источников питания, модемов, проводов, кабелей и его соответствия требованиям ТНПА.

1.2 Проверка прочности крепления технических средств охранной сигнализации, источников питания, модемов, проводов, кабелей, заземления технических средств охранной сигнализации и источников питания в металлических корпусах, питающихся напряжением переменного тока 220 В.

1.3 Внешний осмотр состояния корпусов технических средств охранной сигнализации, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования технических средств охранной сигнализации и источников питания.

1.4 Удаление пыли, влаги, грязи с наружных поверхностей корпусов технических средств охранной сигнализации, источников питания, проводов, кабелей, удаление ржавчины корпусов, их подкраска.

1.5 Восстановление прочности крепления технических средств охранной сигнализации, источников питания, коробов, труб, металлорукавов, проводов, кабелей и их соединений.

1.6 Устранение обрывов проводов, кабелей, повреждения их изоляции, закороток, исключающих срабатывание систем охранной сигнализации.

1.7 Проверка внешнего состояния аккумуляторных батарей, удаление пыли, грязи, а также оценка их остаточной емкости.

1.8 Проверка работоспособности технических средств охранной сигнализации в дежурном режиме, в режиме тревоги при имитации проникновения или попытки проникновения, а также целостности и работоспособности шлейфов сигнализации и соединительных линий при их коротком замыкании и обрыве.

1.9 Проверка выдачи сигналов СПИ и ее составными частями, многошлейфным ППК, установленным на посту охраны, при имитации обрыва и короткого замыкания соединительных линий (потери канала радиосвязи, канала GSM - связи).

1.10 Копирование базы данных автоматизированных СПИ.

Регламент № 2

2.1 Работы в объеме регламента № 1.

2.2 Удаление пыли, влаги, грязи внутри корпусов технических средств охранной сигнализации, вспомогательного оборудования.

2.3 Проверка зоны обнаружения технических средств охранной сигнализации, помеховой обстановки и помехоустойчивости технических средств охранной сигнализации.

2.4 Устранение источников помех, предметов, ограничивающих зону обнаружения технических средств охранной сигнализации, их настройка и регулировка.

2.5 Измерение основных параметров технических средств охранной сигнализации и вспомогательного оборудования: активного сопротивления и сопротивления изоляции цепей, параметров выходных сигналов, уровней принимаемых сигналов, напряжения питания и уровня пульсаций, коэффициента стоячей волны и т.п.

2.6 Приведение основных параметров технических средств охранной сигнализации в соответствие с требованиями руководств по эксплуатации.

2.7 Чистка баз данных автоматизированных СПИ, проверка их с помощью специальных программ, в том числе на наличие вирусов, устранение причин нарушения нормальной работы программного обеспечения.

Перечень

типовых работ планового технического обслуживания

систем охранных телевизионных

Регламент № 1

1.1 Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования технических средств, входящих в состав СОТ (включая вспомогательное оборудование: блоки бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения и т.п.), их крепления (установки), заземления и внешних соединений.

1.2 Контроль состояния крепления проводов, кабелей, коробов, труб, металлорукавов трактов передачи видеосигналов, синхронизации и управления.

1.3 Восстановление прочности крепления технических средств СОТ, источников питания, коробов, труб, металлорукавов, проводов, кабелей и их соединений, а также обрывов проводов, кабелей.

1.4 Проверка состояния устройств подсветки, а также установочных и защитных элементов: стеклоомывателей, стеклоочистителей, обогревателей, поворотных устройств, кронштейнов, защитных корпусов.

1.5 Замена индикаторных ламп устройств подсветки, предохранителей, восстановление эмалевого покрытия корпусов.

1.6 Проверка работоспособности технических средств СОТ, включая срабатывание обнаружителя движения при имитации проникновения (появления человека в зоне видеоконтроля), возможность выбора зон видеонаблюдения с помощью контроллеров и контроль качества изображения, получаемого от телекамер.

1.7 Проверка работоспособности видеонакопителей: специализированных видеомагнитофонов, видеонакопителей, видеопринтеров, устройств записи на магнитные диски, устройств записи на лазерные диски, генераторов титров.

1.8 Чистка наружных и внутренних поверхностей корпусов технических средств, входящих в состав СОТ, включая вспомогательное оборудование: блоки бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения и т.п., контактов реле, разъемов, объективов телекамер и экранов видеомониторов.

1.9 Измерение остаточной емкости аккумуляторных батарей.

Регламент № 2

2.1 Работы в объеме регламента № 1.

2.2 Измерение основных параметров технических средств СОТ и вспомогательного оборудования: сопротивления изоляции цепей передачи видеосигналов и команд телеуправления, параметров выходных сигналов, уровня принимаемых сигналов, напряжения питания и т.п.

2.3 Приведение основных параметров технических средств СОТ в соответствие с требованиями руководств по эксплуатации.

Перечень типовых работ технического обслуживания

ручных систем тревожной сигнализации

Регламент № 1

1.1 Внешний осмотр состояния монтажа технических средств, входящих в состав и ручных систем тревожной сигнализации, источников питания, проводов, кабелей и его соответствия требованиям ТНПА.

1.2 Проверка прочности крепления технических средств, входящих в состав ручных систем тревожной сигнализации, источников питания, модемов, проводов, кабелей, заземления технических средств тревожной сигнализации и источников питания в металлических корпусах, питающихся напряжением переменного тока 220 В.

1.3 Внешний осмотр состояния корпусов технических средств ручных систем тревожной сигнализации, световой индикации, информационных надписей и пломбирования технических средств ручных систем тревожной сигнализации и источников питания.

1.4 Удаление пыли, влаги, грязи с наружных поверхностей корпусов технических средств ручных систем тревожной сигнализации, источников питания, проводов, кабелей, удаление ржавчины корпусов, их подкраска.

1.5 Восстановление прочности крепления технических средств ручных систем тревожной сигнализации, источников питания, коробов, труб, металлорукавов, проводов, кабелей и их соединений.

1.6 Устранение обрывов проводов, кабелей, повреждения их изоляции, закороток, исключающих срабатывание ручных систем тревожной сигнализации.

1.7 Проверка внешнего состояния аккумуляторных батарей, удаление пыли, грязи, а также оценка их остаточной емкости.

1.8 Проверка работоспособности технических средств ручных систем тревожной сигнализации в дежурном режиме, в режиме тревоги при использовании ручных тревожных извещателей, а также целостности и работоспособности шлейфов ручных систем тревожной сигнализации и соединительных линий при их коротком замыкании и обрыве.

1.9 Проверка выдачи сигналов СПИ и ее составными частями, многошлейфным ППК, установленным на посту охраны, при имитации обрыва и короткого замыкания соединительных линий (потери канала радиосвязи, канала GSM - связи).

1.10 Копирование базы данных автоматизированных СПИ.

Регламент № 2

2.1 Работы в объеме регламента № 1.

2.2 Удаление пыли, влаги, грязи внутри корпусов технических средств ручных систем тревожной сигнализации, вспомогательного оборудования.

2.3 Устранение источников помех, предметов, ограничивающих применение ручных тревожных извещателей, их настройка и регулировка.

2.4 Измерение основных параметров технических средств ручных систем тревожной сигнализации и вспомогательного оборудования: активного сопротивления и сопротивления изоляции цепей, параметров выходных сигналов, уровней принимаемых сигналов, напряжения питания и уровня пульсаций, коэффициента стоячей волны и т.п.

2.5 Приведение основных параметров технических средств ручных систем тревожной сигнализации в соответствие с требованиями руководств по эксплуатации.

2.6 Чистка баз данных автоматизированных СПИ, проверка их с помощью специальных программ, в том числе на наличие вирусов, устранение причин нарушения нормальной работы программного обеспечения.